安水函〔2025〕69号

安溪县水利局关于虎邱镇少卿村2024年

农村供水保障工程实施方案的审查意见

虎邱镇人民政府：

近期，我局组织召开虎邱镇少卿村2024年农村供水保障工程实施方案评审会，会后，编制单位根据专家意见对实施方案进行修改完善后提交报批稿。经复核，我局认为实施方案报批稿总体设计深度基本满足规范要求，主要审查意见如下：

- 一、建设规模

同意实施方案的受益范围、受益人口和供水规模。即工程供水范围为少卿村福苑角落，受益人口680人，供水规模130吨/天，供水保证率为95%。

- 二、水源工程

同意实施方案推荐的供水水源和水质要求。即工程水源类型为地下水，建设1口机井、埋设35米DN75的PE100输水管道。应做好水源地保护，严防原水水质污染，在醒目位置设置水源保护警示牌。原水经净化消毒处理后，出厂水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。

- 三、净水工程

同意实施方案推荐的净水工艺。即少卿村农村供水保障工程建设1座50m3蓄水池、安装1套消毒剂投加器。

- 四、配水工程

同意实施方案推荐的配水管网设计方案，管网采用树枝状布置。少卿村农村供水保障工程埋设10米DN63、43米DN50、87米DN40、260米DN32的PE100配水管道。

- 五、入户工程

安装水表10个以及DN25入户管道200米。

- 六、建设工期

建设工期3个月。

- 七、工程概算

同意实施方案的工程概算和资金筹措方案。即少卿村农村供水保障工程概算投资15.09万元，除市级补助10万元外，其余资金由受益镇、村自筹解决。

- 八、项目管理

（一）虎邱镇人民政府应当按有关规定提出建设期项目法人机构设置方案，加强对工程建设的质量、安全、进度和资金使用管理。

（二）项目法人应当按照有关规定将建设情况在项目村公示，接受社会监督。公示内容主要包括实施范围、建设内容、资金筹措、项目法人及举报电话等。

（三）项目法人在工程完工后应及时组织验收，验收合格后办理移交手续，包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等。

（四）少卿村应建立健全供水工程管护机制。成立管理机构或明确管理人员，制定水费收缴办法，做好运行管理与安全生产，保证工程正常运行供水。

附件：农村供水保障工程主要建设内容

安溪县水利局

2025年6月26日

（此件公开发布）

附件

农村供水保障工程主要建设内容

| 镇、村 | 角落 | 现状年 受益人口 （人） | 供水 规模 (吨/天) | 水源工程 |  | 净水工程 | 配水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 取水 构筑物 | 输水管道 管径/长度（mm/m） |  | 配水干道 管径/长度（mm/m） | 入户管道 管径/长度（mm/m） |
| 虎邱镇少卿村 | 福苑 | 680 | 130 | 1口机井 | DN75/35 | 1座50m3蓄水池 1套消毒剂投加器 | DN63/10 DN50/43 DN40/87 DN32/260 | DN25/200 10个水表 |