
安水函〔2025〕110号
安溪县水利局关于金谷镇金东村2025年度

农村供水保障工程实施方案的审查意见

金谷镇人民政府：

2025年10月15日，我局组织召开金谷镇金东村2025年度农村供水保障工程实施方案评审会。会后，编制单位根据评审初步意见，对实施方案进行修改完善后提交实施方案报批稿。经复核，我局认为实施方案报批稿总体内容和深度基本满足要求，主要审查意见如下：

一、受益人口、供水规模

同意金谷镇金东村实施方案的受益人口和供水规模。即金东村供水保障工程总受益人口800人，受益范围包括小洋、溪洲、龟山美共三个角落，总供水规模145吨/日，总供水保证率为95%。
二、供水水源、水质

同意金东村实施方案推荐的供水水源，即金东村供水保障工程两处水源类型均为地下水。应做好水源地保护，严防原水水质污染，在醒目位置设置水源保护警示牌。原水经净化消毒处理后，出厂水应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。

三、取水工程及输水管道

同意金东村实施方案推荐的取水方案。即新建机井2座，新增埋设680米De50的PE100输水管道。

四、净水工程
同意金东村实施方案推荐的净水工艺。即利用已建蓄水池，并新增消毒剂投加器1套。

五、配水管网

同意金东村实施方案推荐的配水管网设计方案。即新增埋设530米De90、465米De75、380米De63、1410米De50、740米De40的PE100配水管道。

六、入户工程

此次金东村供水保障工程新增安装1000米De20的PE100入户管道和机械水表150套。
七、建设工期

金谷镇金东村农村供水保障工程建设工期为3个月。

八、投资概算及资金筹措

同意金东村实施方案的工程投资和资金筹措方案。即概算投资35.68万元，除争取到的上级补助24万元外，其余由金谷镇、金东村自筹解决。

九、项目管理

（一）金谷镇人民政府应当按有关规定提出建设期项目法人机构设置方案。项目法人应加强对工程建设的质量、安全、进度和资金使用管理。
（二）项目法人应当按照有关规定将建设情况在项目村公示，接受社会监督。公示内容主要包括实施范围、建设内容、资金筹措、项目法人及举报电话等。
（三）项目法人在工程完工后应及时组织验收，验收合格后办理移交手续，包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等。
（四）金东村应建立健全供水工程管护机制。成立管理机构或明确管理人员，制定水费收缴办法，做好运行管理与安全生产，保证工程正常运行供水。

附件：农村供水保障工程主要建设内容

安溪县水利局

2025年11月12日

（此件公开发布）

附件

农村供水保障工程主要建设内容

	镇/村
	角落
	现状年

受益人口

(人)
	供水

规模

(吨/天)
	水源工程
	净水工程
	管网工程

管径/长度(mm/m)

	
	
	
	
	
	净化消毒设施
	清水池
	输水管
	配水管
	入户管及水表

	金谷镇金东村
	小洋

溪洲
龟山美
	800
	145
	机井2座
	消毒剂投加器

1套
	100m³蓄水池（已建）
	De50/680
	De90/530

De75/465

De63/380
De50/1410
De40/740
	De20/1000机械水表150套

	



-2-
- 2 -


