
安水函〔2025〕118号
安溪县水利局关于虎邱镇芳亭村苗后角落2025年度农村供水保障工程

实施方案的审查意见

虎邱镇人民政府：

2025年9月4日，我局组织召开虎邱镇芳亭村苗后角落2025年度农村供水保障工程实施方案评审会。会后，编制单位根据评审初步意见，对实施方案进行修改完善后提交实施方案报批稿。经复核，我局认为实施方案报批稿总体内容和深度基本满足要求，主要审查意见如下：

一、受益人口、供水规模

同意虎邱镇芳亭村苗后角落实施方案的受益人口和供水规模。即芳亭村苗后角落供水保障工程总受益人口700人，供水规模125吨/日，总供水保证率为95%。

二、供水水源、水质

同意芳亭村实施方案推荐的供水水源，即水源类型为山涧地表水。应做好水源地保护，严防原水水质污染，在醒目位置设置水源保护警示牌。原水经净化消毒处理后，出厂水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）的要求。

三、取水工程及输水管道

同意芳亭村实施方案推荐的取水方案。即工程新建简易拦水坝1座，新增埋设1200米De63的PE100输水管道。

四、净水、蓄水工程
同意芳亭村实施方案推荐的净水、蓄水工艺。即工程新建D=5m生物慢滤池1座,蓄水池1座（50T不锈钢水箱），并新增消毒剂投加器1套。

五、配水管网

同意芳亭村实施方案推荐的配水管网设计方案。即工程新增埋设135米De90、160米De75、300米De63、1020米De50、550米De40的PE100配水管道。

六、入户工程

芳亭村苗后角落供水保障工程新增安装2400米De25的PE100入户管道和简易机械水表120套。
七、建设工期

虎邱镇芳亭村苗后角落农村供水保障工程建设工期为1个月。

八、投资概算及资金筹措

同意芳亭村实施方案的工程投资和资金筹措方案。即工程概算投资33.65万元，除争取到的上级补助17.5万元外，其余由虎邱镇、芳亭村自筹解决。

九、项目管理

（一）虎邱镇人民政府应当按有关规定提出建设期项目法人机构设置方案。项目法人应加强对工程建设的质量、安全、进度和资金使用管理。
（二）项目法人应当按照有关规定将建设情况在项目村公示，接受社会监督。公示内容主要包括实施范围、建设内容、资金筹措、项目法人及举报电话等。
（三）项目法人在工程完工后应及时组织验收，验收合格后办理移交手续，包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等。
（四）芳亭村苗后角落应建立健全供水工程管护机制。成立管理机构或明确管理人员，制定水费收缴办法，做好运行管理与安全生产，保证工程正常运行供水。

附件：农村供水保障工程主要建设内容

安溪县水利局

2025年12月3日

（此件公开发布）

附件

农村供水保障工程主要建设内容
	


	镇/村
	角落
	现状年

受益人口

（人）
	供水

规模

(吨/天)
	水源工程
	净水工程
	管网工程

管径/长度(mm/m)

	
	
	
	
	
	净化消毒设施
	蓄水池
	输水管
	配水管
	入户管及水表

	虎邱镇芳亭村
	苗后
	700
	125
	拦水坝

1座
	(D=5m)生物慢滤池，1座

消毒剂投加器，

1套
	50T蓄水池，1座
	De63/1200
	De90/135

De75/160

De63/300

De50/1020

De40/550
	De25/2400

水表120套



-2-


