
安水函〔2025〕114号
安溪县水利局关于官桥镇草坂村2025年度

农村供水保障工程实施方案的审查意见

官桥镇人民政府：

2025年9月16日，我局组织召开官桥镇草坂村2025年度农村供水保障工程实施方案评审会。会后，编制单位根据评审初步意见，对实施方案进行修改完善后提交实施方案报批稿。经复核，我局认为实施方案报批稿总体内容和深度基本满足要求，主要审查意见如下：

一、受益人口、供水规模

同意官桥镇草坂村实施方案的受益人口和供水规模。即草坂村供水保障工程总受益人口1400人，供水规模240吨/日，总供水保证率为95%。
二、供水水源、水质

同意草坂村实施方案推荐的供水水源，即草坂村供水保障工程两处水源类型均为地下水。应做好水源地保护，严防原水水质污染，在醒目位置设置水源保护警示牌。原水经净化消毒处理后，出厂水应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。

三、取水工程及输水管道

同意草坂村实施方案推荐的取水方案。即草坂村供水工程新建机井2座，新增埋设480米（含两段井深90m管道）De63的PE100输水管道。

四、净水工程
同意草坂村实施方案推荐的净水工艺。即草坂村供水工程新建蓄水池1座(80T不锈钢水箱），并新增消毒剂投加器1套。

五、配水管网

同意草坂村实施方案推荐的配水管网设计方案。即草坂村供水保障工程新增埋设230米De90、1995米De75的PE100配水管道。

六、入户工程

此次草坂村供水保障工程利用原有入户工程。
七、建设工期

官桥镇草坂村农村供水保障工程建设工期为3个月。

八、投资概算及资金筹措

同意草坂村实施方案的工程投资和资金筹措方案。即草坂村供水保障工程概算投资44.79万元，除争取到的上级补助35万元外，其余由官桥镇、草坂村自筹解决。

九、项目管理

（一）官桥镇人民政府应当按有关规定提出建设期项目法人机构设置方案。项目法人应加强对工程建设的质量、安全、进度和资金使用管理。
（二）项目法人应当按照有关规定将建设情况在项目村公示，接受社会监督。公示内容主要包括实施范围、建设内容、资金筹措、项目法人及举报电话等。
（三）项目法人在工程完工后应及时组织验收，验收合格后办理移交手续，包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等。
（四）草坂村应建立健全供水工程管护机制。成立管理机构或明确管理人员，制定水费收缴办法，做好运行管理与安全生产，保证工程正常运行供水。

附件：农村供水保障工程主要建设内容

安溪县水利局

2025年11月24日

（此件公开发布）

附件

农村供水保障工程主要建设内容

	镇/村
	现状年

受益人口

(人)
	供水

规模

(吨/天)
	水源工程
	净水工程
	管网工程

管径/长度(mm/m)

	
	
	
	
	
	输水管
	配水管
	入户管及水表

	官桥镇草坂村
	1400
	240
	机井2座
	蓄水池 1座；

消毒剂投加器 1套
	De63/480
	De90/230

De75/1995
	已建

	



-2-
- 2 -


